품 명		동력소방펌프 (FT500)
참고사진
< 주 요 사 양 > • 중압집중식 계기판넬형 부착으로 기계조작이 간편하며 시동에서 방수까지 1인이 조작가능. • 엔진과 펌프가 분리식이므로 펌프를 분해하지 않아도 진공벨트 교환이 간단하다. • 대형연료탱크(14.5ℓ)를 부착 장시간 운전이 가능하며, 배기가스가 깨끗한 혼합비율 30:1의 연료 를 사용한다. • 연료 공급 시스템(분리 급유 방식) 연료 탱크와 오일 탱크가 분리되어 있으며, 자동으로 최적의 혼합 비율을 제공한다.
	펌 프 제 원			엔 진 제 원	규격 및 구성품
	• 모 델 : B612B • 형 식 : 고압1단 터빈펌프 • 형식회전수 : 5800rpm • 흡 수 구 : 75㎜ x 1 • 방 수 구 : 65㎜ x 1 • 규격압력(Ø19) : 0.70 MPa • 규격방수 : 1,010 L/min • 고 압 력(Ø14) : 1.00 MPa • 고압방수 : 640 L/min • 진공타입 : 4편심 로터리식 • 진공펌프 최대물흡입 : 9m (-0.085 MPa) • 진공클러치형식 : V 벨트텐션 • 윤활방식 : 무급유 방식			• 모 델 : E440C • 형 식 : 공냉식 • 내경 x 행정 : 68 × 60㎜ • 실린더수 : 2 • 총배기량 : 436㏄ • 상용출력 : 31㎰(22.8㎾) • 최대출력 : 46㎰(34㎾) • 연료탱크용량 : 14,5ℓ • 연료소비량 : 14ℓ/hr • 연료종류 : 무연가솔린 • 연료시스템 :자동쵸크카브레타 • 점화방식 : CD ignition • 점화플러그 : NGK B8HV • 윤활방식: 가솔린 + 2cycle 엔진오일(분리윤활방식) • 오일탱크용량 : 2ℓ • 시동방식 : 셀모터식, 리코일스타 트(로프감기식) 겸용 • 밧데리용량 : 12V	• 형 식 - 이동형 소방펌프(C-1급) • 치 수 - 전 장 : 737㎜ - 폭 : 553㎜ - 높 이 : 765㎜ • 중 량 : 90㎏ • 기본 구성품 - 흡수관 호스(5m) - 배터리충전기 - 펌프커버 - 연결커플링(65㎜) - 표준공구세트
	비 고		□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사공급증명서 및 국내공식대리점 사후관리증명서 제출조건.