품 명			동력소방펌프 (P572S)
참고사진
< 주 요 사 양 > • 중압집중식 계기판넬형 부착으로 기계조작이 간편하며 시동에서 방수까지 1인이 조작가능 • 엔진과 펌프가 분리식이므로 펌프를 분해하지 않아도 진공벨트 교환이 간단하다. • 대형연료탱크(12.0ℓ)를 부착 장시간 운전이 가능하며, 배기가스가 깨끗한 자동혼합비율 50:1 의 연료를 사용
	펌 프 제 원			엔 진 제 원	규격 및 구성품
	• 모 델 : P572 • 형 식 : 고압1단 터빈펌프 • 형식회전수 : 5.100rpm • 흡 수 구 : 75㎜ x 1 • 방 수 구 : 65㎜ x 1 • 규격압력(Ø28) : 0.8MPa (8bar) • 규격방수 : 1,430 L/min (1.43㎥/min) • 고 압 력(Ø22) : 1.0MPa (10bar) • 고압방수 : 1,060 L/min (1.06㎥/min) • 진공타입 : 편심4근차로터리식 • 진공펌프 최대물흡입 : 9m (640mm Hg min) • 진공클러치방식 : V벨트텐션 • 윤활방식 : 무급유 방식			• 모 델 : EP572 • 형 식 : 2cycle 수냉식 • 실린더수 : 2 • 내경 x 행정 : 80×72㎜ • 총배기량 : 723㏄ • 상용출력 : 46ps(34.2㎾) • 최대출력 : 70㎰(52㎾) • 연료탱크용량 : 12ℓ • 연료소비량 : 17.5 ℓ/h • 연료종류 : 무연가솔린 • 연료시스템 : 자동쵸크카브레타 • 점화방식 : CD ignition • 점화플러그 : NGKB7HS • 윤활방식 : 가솔린 + 2Cycle 엔진오일(분리윤활방식) • 오일탱크용량 : 1.2ℓ • 시동방식 : 셀모터식, 리코일식 (로프감기식) 겸용 • 밧 데 리 : 12V 30Ah	• 형 식 - 이동형 소방펌프(B-2급) • 치 수 - 전 장 : 657㎜ - 폭 : 584㎜ - 높 이 : 720㎜ • 중 량 : 88㎏ • 기본 구성품 - 흡수관 호스(5m) - 배터리충전기 - 펌프 커버 - 연결커플링(65/75㎜) - 표준공구세트 • 일본소방검정협회 수탁시험형식승인품
	비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.